Se realizan pruebas de funcionamiento con los siguientes resultados:

Con 230Vac conectados:

Led verde indicador de salida solo se enciende en modo 230Vac, con modo batería apagado

La intensidad de carga = 3,8A menos la intensidad de la carga conectada. Es decir, en vacio sin nada conectado a la fuente la batería es cargada a 3,8A.Si conectas un consumo de 1A, la batería empezará la carga en 2,8A

La intensidad de carga empieza a bajar cuando la batería alcanza los 13,8v llegando a un mínimo de 100mAh